Dotyczy: Przetargu na „ Przebudowę oraz wymianę urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków dla Miasta Mrągowa”

Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych

Informujemy , że występujące we wszystkich opracowaniach nazwy znaku towarowego , patentów, typu lub miejsca pochodzenia produktów nie są dla Wykonawców wiążące przez co należy rozumieć , że  Zamawiający dopuszcza zastosowanie i przyjęcie do oferty  urządzeń , produktów , materiałów i technologii równoważnych , pod warunkiem , że spełnione będą wymagania w zakresie standardów jakościowych oraz istotnych parametrów technicznych i technologicznych nie gorszych niż założone w dokumentacji technicznej.

ODPOWIEDZI NA ZADANE  PYTANIA

Pytanie nr 1

Czy w przetargu jak wyżej na kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz kierownika robót w specjalności sanitarnej może pełnić jedna osoba spełniająca równocześnie wymagania SIWZ rozdział 10, pkt.1 ppkt b) 1) oraz 2) ?

Ad.1

Zamawiający dopuszcza jednoczesne pełnienie funkcji kierownika budowy o specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz sanitarnej przez osobę , która posiada odpowiednie uprawnienia i spełnia równocześnie wymagania SIWZ rozdział 10, pkt.1 ppkt b) 1) oraz 2)

Pytanie nr 2

W załączonych materiałach nie ma projektu sterowania i AKPiA. Prosimy o uzupełnieni tego projektu.

Ad 2

Na stronie internetowej www.bip.zwik.mragowo.pl jako załącznik do w/w ogłoszenia o przetargu     pod nazwą ‘ dokumentacja techniczna „ w branży elektrycznej znajduje się folder z projektem - sterowanie i automatyka

Pytanie nr 3

W projekcie technologicznym punkt 6.9 , str. 12 istnieje zapis „ Wymian przepływomierzy , mierników tlenu , temperatury , poziomu mętności „. Przedmiar robót nie uwzględnia tego zapisu . Prosimy o odpowiedź : czy należy wycenić te przyrządy , ile sztuk i jakich oraz w jakiej pozycji przedmiaru ?

Przy szacowaniu wartości oferty należy uwzględnić dodatkowo dostawę i montaż n/w urządzeń :

- Przepływomierz ultradźwiękowy (2 kpl.) - mają być zainstalowane w korytach pomiarowych  ( kanały Parschalla ) dla ścieków surowych i ścieków oczyszczonych. W obu korytach planuje się zainstalowanie przepływomierzy ultradźwiękowych np. Prosonic S FDU91 + Prosonic S FMU90 (Endress+Hauser) lub równoważne.

- Pomiar zawartości tlenu w zbiornikach bioreaktorów  ( 2 kpl. - zamontowane w komorach nitryfikacji )  - będzie się odbywał poprzez czujniki tlenu rozpuszczonego np. Oxymax W COS41 + Liquisys M COM253 (Endress+Hauser) lub równoważne.

- Przepływomierz elektromagnetyczny ( 2 szt.  - pomiar recyrkulacji wewnętrznej ) pomiar przepływów ścieków i osadów w ramach dwóch bioreaktorów będzie się odbywał poprzez przepływomierze elektromagnetyczne do cieczy z zawartością ciał stałych  np. Promag S DN 200 (Endress+Hauser)  lub równoważne.

- Przepływomierz elektromagnetyczny ( 2 szt. - pomiar recyrkulacji zewnętrznej ) pomiar przepływów osadów do dwóch bioreaktorów będzie się odbywał poprzez przepływomierze elektromagnetyczne do cieczy z zawartością ciał stałych np. Promag S DN 200 (Endress+Hauser)  lub równoważne.

- Przepływomierz elektromagnetyczny ( 1 szt. - pomiar przepływu osadu do wirówki będzie się odbywał poprzez przepływomierz elektromagnetyczny do cieczy z zawartością ciał stałych  np. Promag S DN 100 (Endress+Hauser)  lub równoważny.

Nie przewiduje się dostawy i montażu miernika mętności

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie dyfuzorów równoważnych lub o lepszych parametrach ?

Ad. 4

Zamawiający dopuszcza zastosowanie dyfuzorów równoważnych .

Pytanie nr 5

W projekcie znajdują się dmuchawy , które są ustawione na zewnątrz , czy w związku z tym dmuchawy musza być wyposażone w :

1. ogrzewanie postojowe sterowane termostatem

2. czy niezależny wentylator chłodzący zamontowany w obudowie powinien być sterowany termostatem

3. czy dmuchawy muszą być wyposażone we własne zadaszenie ze stali nierdzewnej osłaniające najbardziej narażone na warunki atmosferyczne elementy obudowy wyciszającej.

Ad. 5

Informujemy , że w dmuchawach przewidzianych do zamontowania należy uwzględnić :

- nie wymaga się zastosowania ogrzewania postojowego sterowanego termostatem

- niezależny wentylator chłodzący zamontowany w obudowie powinien być sterowany termostatem

- zastosowana obudowa akustyczna powinna być zabezpieczona przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych i chemicznych możliwych do występowania na terenie oczyszczalni ścieków.