Mrągowo ,  dnia 27 lutego 2013 r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „ Przebudowę oraz wymianę urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków dla Miasta Mrągowa”

Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych

Informujemy , że występujące we wszystkich opracowaniach nazwy znaku towarowego , patentów, typu lub miejsca pochodzenia produktów nie są dla Wykonawców wiążące przez co należy rozumieć , że  Zamawiający dopuszcza zastosowanie i przyjęcie do oferty  urządzeń , produktów , materiałów i technologii równoważnych , pod warunkiem , że spełnione będą wymagania w zakresie standardów jakościowych oraz istotnych parametrów technicznych i technologicznych nie gorszych niż założone w dokumentacji technicznej.

ODPOWIEDZI NA ZADANE PYTANIA

Pytanie nr 1

Przedmiar poz.3 – podać rodzaj stali i grubości ścianek

Ad. 1

Rury stalowe, ciśnieniowe, bez szwu, przewodowe, ogólnego przeznaczenia, zabezpieczone od zewnątrz powłoką asfaltową z podwójną przekładką nasyconą asfaltem; rury 508 x 16 mm i 406 x 12 mm.

Pytanie nr 2

Przedmiar poz. 4 – podać szczegółowe parametry materiału wykonania

Ad. 2

Zasuwa nożowa: korpus - żeliwo szare EN-GJL-250, epoksydowane EKB RAL 5010 ca 160 µm; nóż - stal nierdzewna 1.4301; uszczelnienie - EPDM / NBR / PTF/TT / VITON; trzpień - stal nierdzewna 1.4021; kamień - mosiądz MO58 / brąz BA1032; dławica - sznur PTFE + EPDM / NBR; docisk dławicy - żeliwo szare EN-GJL-250, epoksydowane EKB RAL 5010 ca 160 µm; wspornik napędu - żeliwo szare EN-GJL-250, epoksydowane EKB RAL 5010 ca 160 µm; słupki wspornika - stal konstrukcyjna St3x galwanizowana; śruby, nakrętki - A2.

Pytanie nr 3

Przedmiar poz. 21 – podać szczegółowe parametry materiału wykonania

Ad. 3

Materiał został opisany w przedmiarze robót poz. 21.

Pytanie nr 4

Przedmiar poz.42-46  – podać rodzaj stali i grubości ścianek

Ad. 4

Rurociągi o średnicy nominalnej:

DN 65 – rury i kształtki 76,1 x 5,6 mm ze stali k.o. bez szwu 1.4541  (1H18N9T);

DN 100 – rury 104,0 x 2,0 mm ze stali k.o. ze szwem 1.4301 (0H18N9), L=ok. 2m; pozostałą długość rurociągu wykonać (w części podziemnej) z rur PP 160;

DN 250 – rury 254,0 x 2,0 mm ze stali k.o. ze szwem 1.4301 (0H18N9), L=ok. 2m; pozostałą długość rurociągu wykonać (w części podziemnej) z rur PP 250;

Pytanie nr 5

Przedmiar poz. 63 – podać szczegółowe parametry materiału wykonania

Ad. 5

Materiał został opisany w przedmiarze robót poz. 63.

Pytanie nr 6

Przedmiar poz. 66 – podać szczegółowe parametry materiału wykonania

Ad. 6

PE 40, PN 10.

Pytanie nr 7

Przedmiar poz. 86-87  – podać szczegółowe parametry materiału wykonania

Ad. 7

Wykonanie materiałowe przepustnic: korpus i dysk – stal k.o. 1.4401 (0H17N12M2T), trzpień – stal nierdzewna 1.4021 / uranus 45N, uszczelnienie – PTFE + włókno szklane.

Pytanie nr 8

Przedmiar poz.89-98  – podać rodzaj stali i grubości ścianek

Ad. 8

Przewody w systemie napowietrzania ze stali k.o.  1.4301 (0H18N9) lub 1.4541 (1H18N10T):

DN 100 – rury 108,0 x 3,0 mm

DN 125 – rury 133,0 x 4,0 mm

DN 150 – rury 159,0 x 4,5 mm

DN 200 – rury 219,0 x 4,5 mm

DN 300 – rury 323,9 x 4,58 mm

Pytanie nr 9

Przedmiar poz. 112 – podać szczegółowe parametry materiału wykonania

Ad. 9

Materiał został opisany w przedmiarze robót poz. 112.

Pytanie nr 10

Przedmiar poz. 116-117  – podać szczegółowe parametry materiału wykonania

Ad. 10

Rury ciśnieniowe PVC 225, PN 10 i rury do kanalizacji grawitacyjnej PVC 400 typu lekkiego.

Pytanie nr 11

Przedmiar poz. 137-138  – podać szczegółowe parametry materiału wykonania

Ad. 11

Zamiast zasuwy klinowej owalnej zastosować zasuwę nożową DN 80, Pn 1,6 MPa z napędem ręcznym, z trzpieniem przedłużonym, przegubowym umożliwiającym obsługę zasuwy z poziomu terenu; wykonanie materiałowe zasuwy: korpus - żeliwo szare EN-GJL-250, epoksydowane EKB RAL 5010 ca 160 µm; nóż - stal nierdzewna 1.4301; uszczelnienie - EPDM / NBR / PTF/TT / VITON; trzpień - stal nierdzewna 1.4021; kamień - mosiądz MO58 / brąz BA1032; dławica - sznur PTFE + EPDM / NBR; docisk dławicy - żeliwo szare EN-GJL-250, epoksydowane EKB RAL 5010 ca 160 µm; wspornik napędu - żeliwo szare EN-GJL-250, epoksydowane EKB RAL 5010 ca 160 µm; słupki wspornika - stal konstrukcyjna St3x galwanizowana; śruby, nakrętki - A2.

Zawór kulowy zwrotny – wykonanie materiałowe: korpus i pokrywa – żeliwo sferoidalne EN-GJS-400 epoksydowane EKB RAL 5010 ca 160 µm; kula – aluminium EN-AC-AlSi 12 Cu1 + NBR; uszczelka NBR; śruby A2.

Pytanie nr 12

Przedmiar poz. 140  – podać rodzaj stali i grubości ścianek

Ad. 12

88,9 x 3,6 mm stal k.o. bez szwu 1.4541  (1H18N9T).

Pytanie nr 13

Przedmiar poz. 154  – podać rodzaj stali i grubości ścianek

Ad. 13

Grubość zastosowanej blachy uzależniona jest od konstrukcji przykrycia, którą pozostawia się w gestii przyszłego Wykonawcy prac budowlano – montażowych; blachy ze stali nierdzewnej 1.4301 (0H18N9).

Pytanie nr 14

Przedmiar poz. 155-157  – podać szczegółowe parametry materiału wykonania

Ad. 14

Zasuwa nożowa: korpus - żeliwo szare EN-GJL-250, epoksydowane EKB RAL 5010 ca 160 µm; nóż - stal nierdzewna 1.4301; uszczelnienie - EPDM / NBR / PTF/TT / VITON; trzpień - stal nierdzewna 1.4021; kamień - mosiądz MO58 / brąz BA1032; dławica - sznur PTFE + EPDM / NBR; docisk dławicy - żeliwo szare EN-GJL-250, epoksydowane EKB RAL 5010 ca 160 µm; wspornik napędu - żeliwo szare EN-GJL-250, epoksydowane EKB RAL 5010 ca 160 µm; słupki wspornika - stal konstrukcyjna St3x galwanizowana; śruby, nakrętki - A2. Króciec stalowy kołnierzowy wykonany z rury stalowej 114,0 x 7 mm, ciśnieniowej, bez szwu, przewodowej, ogólnego przeznaczenia, zabezpieczonej od zewnątrz powłoką asfaltową z podwójną przekładką nasyconą asfaltem. Materiały pozostałych elementów są wystarczająco opisane w przedmiarze.

Pytanie nr 15

Przedmiar poz.160  – podać rodzaj stali i grubości ścianek

Ad. 15

Grubość zastosowanej blachy uzależniona jest od konstrukcji przykrycia, którą pozostawia się w gestii przyszłego Wykonawcy prac budowlano – montażowych; blachy ze stali nierdzewnej 1.4301 (0H18N9).

Pytanie nr 16

Przedmiar poz. 167 – podać szczegółowe parametry materiału wykonania

Ad. 16

Zasuwa nożowa: korpus - żeliwo szare EN-GJL-250, epoksydowane EKB RAL 5010 ca 160 µm; nóż - stal nierdzewna 1.4301; uszczelnienie - EPDM / NBR / PTF/TT / VITON; trzpień - stal nierdzewna 1.4021; kamień - mosiądz MO58 / brąz BA1032; dławica - sznur PTFE + EPDM / NBR; docisk dławicy - żeliwo szare EN-GJL-250, epoksydowane EKB RAL 5010 ca 160 µm; wspornik napędu - żeliwo szare EN-GJL-250, epoksydowane EKB RAL 5010 ca 160 µm; słupki wspornika - stal konstrukcyjna St3x galwanizowana; śruby, nakrętki - A2.

Pytanie nr 17

Przedmiar poz.169  – podać rodzaj stali i grubości ścianek

Ad. 17

Rurociągi o średnicy nominalnej DN 150 - rury 159,0` x 4,5 mm ze stali k.o. bez szwu 1.4541  (1H18N9T).

Pytanie nr 18

Przedmiar poz. 183 – podać szczegółowe parametry materiału wykonania

Ad. 18

Krata pomostowa o wym. 1200 x 1100 x 5  i wys. h=40mm – stal 1.4301 (0H18N9).

Pytanie nr 19

Przedmiar poz. 184  – podać rodzaj stali i grubości ścianek

Ad. 19

Balustrady z rur kwadratowych 40 x 40 x 4 mm,  na dole bortnice ze stali gr. 3 mm – stal 1.4301 (0H18N9).

Pytanie nr 20

Przedmiar poz. 206-207   – podać rodzaj stali i grubości ścianek

Ad. 20

Rurociąg DN 100 - rury 108,0 x 4,0 mm ze stali k.o. bez szwu 1.4541  (1H18N9T).

Pytanie nr 21

Przedmiar poz. 219 – podać szczegółowe parametry materiału wykonania

Ad. 21

Materiał został opisany w przedmiarze robót poz. 219.

Pytanie nr 22

Przedmiar poz. 241 – podać szczegółowe parametry materiału wykonania

Ad. 22

Dwuścienne rury ciśnieniowe PN 10 z polietylenu z dodatkową zewnętrzną, gładką warstwą ochronną odporną na ścieranie oraz zewnętrzne uszkodzenia. Materiał: zewnętrzna warstwa o grubości 3 mm jest wykonana z PE-HD, natomiast wewnętrzna z PE 100+.

Pytanie nr 23

Przedmiar poz. 251-152  – podać rodzaj stali i grubości ścianek

Ad. 23

Rurociągi o średnicy nominalnej DN 200 - rury 219,1` x 8,18 mm ze stali k.o. bez szwu 1.4541  (1H18N9T).

Pytanie nr 24

Przedmiar poz. 255-256 – podać szczegółowe parametry materiału wykonania

Ad. 24

Zasuwy nożowe: korpus - żeliwo szare EN-GJL-250, epoksydowane EKB RAL 5010 ca 160 µm; nóż - stal nierdzewna 1.4301; uszczelnienie - EPDM / NBR / PTF/TT / VITON; trzpień - stal nierdzewna 1.4021; kamień - mosiądz MO58 / brąz BA1032; dławica - sznur PTFE + EPDM / NBR; docisk dławicy - żeliwo szare EN-GJL-250, epoksydowane EKB RAL 5010 ca 160 µm; wspornik napędu - żeliwo szare EN-GJL-250, epoksydowane EKB RAL 5010 ca 160 µm; słupki wspornika - stal konstrukcyjna St3x galwanizowana; śruby, nakrętki - A2.

Pytanie nr 25

Przedmiar poz. 268 – podać szczegółowe parametry materiału wykonania

Ad. 25

Dwuścienne rury ciśnieniowe PN 10 z polietylenu z dodatkową zewnętrzną, gładką warstwą ochronną odporną na ścieranie oraz zewnętrzne uszkodzenia. Materiał: zewnętrzna warstwa o grubości 3 mm jest wykonana z PE-HD, natomiast wewnętrzna z PE 100+.

Pytanie nr 26

Przedmiar poz. 285 – podać szczegółowe parametry materiału wykonania

Ad. 26

Materiał został opisany w przedmiarze robót poz. 285.

Pytanie nr 27

Przedmiar poz. 300 – podać szczegółowe parametry materiału wykonania

Ad. 27

Dwuścienne rury ciśnieniowe PN 10 z polietylenu z dodatkową zewnętrzną, gładką warstwą ochronną odporną na ścieranie oraz zewnętrzne uszkodzenia. Materiał: zewnętrzna warstwa o grubości 3 mm jest wykonana z PE-HD, natomiast wewnętrzna z PE 100+.

Pytanie nr 28

Przedmiar poz. 303 – podać szczegółowe parametry materiału wykonania

Ad. 28

W przedmiarze poz. 303 jest jedna zasuwa, a powinny być dwie. Zasuwa – wykonanie materiałowe: kadłub, pokrywa, klin, dławik, dławica – żeliwo szare, trzpień – mosiądz lub stal nierdzewna.

Pytanie nr 29

Przedmiar poz. 317 – podać szczegółowe parametry materiału wykonania

Ad. 29

Dwuścienne rury ciśnieniowe PN 10 z polietylenu z dodatkową zewnętrzną, gładką warstwą ochronną odporną na ścieranie oraz zewnętrzne uszkodzenia. Materiał: zewnętrzna warstwa o grubości 3 mm jest wykonana z PE-HD, natomiast wewnętrzna z PE 100+.

Pytanie nr 30

Przedmiar poz. 326-327  – podać rodzaj stali i grubości ścianek

Ad. 30

Rurociąg o średnicy nominalnej DN 150 - rury 159,0 x 4,5 mm ze stali k.o. bez szwu 1.4541  (1H18N9T).

Pytanie nr 31

Przedmiar poz. 332-336  – podać rodzaj stali i grubości ścianek

Ad. 31

Barierki - balustrady i schody – stal 1.4301 (0H18N9). Balustrady z rur kwadratowych 40 x 40 x 4 mm,  na dole bortnice ze stali gr. 3 mm; balustrady ochronne o wysokości 1,10 m licząc od poziomu komunikacyjnego; stopnie schodowe szer. 270 mm, wykonane z krat pomostowych o wys. h = 40 mm w ramie z kątowników; konstrukcja wsporcza schodów z ceowników [200.   Przedmiotowe urządzenia winny spełniać wymogi stawiane przez obowiązujące przepisy BHP.

Pytanie nr 32

W przedmiarze brak jest pozycji dotyczącej opróżniania i oczyszczenia komór w osadnikach wtórnych biologicznych przed montażem zgarniaczy , prosimy o dodanie odpowiedniej pozycji i ilości osadów

Ad.32

Osad z osadników biologicznych w ramach opróżniania komór osadników może być w sposób maksymalny odpompowany z lejów poprzez pompownie recyrkulacyjne i skierowany ponownie do obiegu lub skierowany do zagęszczacza. Poprzez pompownie możliwe jest także odpompowanie w znacznym stopniu ścieków i zawrócenie ich do bioreaktorów. Dokończenie opróżniania komór środkami innymi i oczyszczenie komór osadników do montażu zgarniaczy powinno być oszacowane indywidualnie przez Wykonawcę, w zależności od rodzaju użytych do tego celu środków.

Pytanie nr 33

W jaki sposób należy zagospodarować osady z osadnika wtórnego biologicznego i kto poniesie koszty zagospodarowania tych osadów ?

Ad. 33

Oczyszczalnia jest wyposażona w urządzenia do przeróbki osadów; zagospodarowanie osadów – jak dotychczas.

Pytanie nr 34

W dokumentacji przywołane są nazwy urządzeń konkretnych firm i podane ich parametry . W projekcie brak parametrów technologicznych do spełnienia przez urządzenia proponowane przez Wykonawcę , prosimy o ich podanie .

Ad. 34

Parametry  technologiczne urządzeń  wystarczająco dokładnie została podana w projekcie.

Pytanie nr 35

Prosimy o udostępnienie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych

Ad. 35

Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych nie może zostać udostępniona albowiem nie było obowiązku jej wydania.

Pytanie nr 36

Prosimy o wyjaśnienie czy Wykonawca w cenie rozruchu ma ująć koszty energii elektrycznej , wody , preparatów chemicznych itd.

Ad.36

Zamawiający odpowiada za dostarczenie energii elektrycznej , wody ,  PIX –u , flokulantu związanych z przeprowadzeniem rozruchu oczyszczalni ścieków w ilościach nieprzekraczających ilości średniego zużycia w latach 2011-2012 .

Pytanie nr 37

W opisie technicznym str. 37 pkt. 7.7 istnieje informacja o zakupie ciągnika rolniczego i przyczep do transportu osadów , prosimy o informacje czy zakup wchodzi w zakres zamówienia , gdyż brak jest pozycji w przedmiarze. Jeśli zakup wchodzi w zakres , to prosimy o dodanie odpowiedniej pozycji w przedmiarze oraz  podanie parametrów technicznych pojazdów.

Ad. 37

Informujemy , że zakres wykonania przedmiotu zamówienia nie obejmuje zakup ciągnika rolniczego oraz przyczep . W/w zapis został pomyłkowo przeniesiony z opracowania Pt. Koncepcja modernizacji oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi k/ Mrągowa

Pytanie nr 38

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji geotechnicznej dla potrzeb niniejszego zamówienia

Ad. 38

Badania geotechniczne zostały przeprowadzone pod rozbudowę budynku socjalno – biurowego. Nie ma potrzeby rozszerzania badań geotechnicznych pod przedmiotowy zakres projektu.

Pytanie nr 39

Prosimy o udostępnienie oświadczenia projektanta o kompletności i zgodności z prawem dokumentacji technicznej

Ad. 39

Odbiór dokumentacjo technicznej, dokonany przez Zamawiającego, warunkuje kompletność  i zgodność z prawem odebranej dokumentacji. Zamawiający nie widzi potrzeby egzekwowania odrębnego oświadczenia projektanta.

Pytanie nr 40

Prosimy o wyjaśnienie , jak rozliczany będzie rozruch oczyszczalni , który znajduje się w zakresie do wykonania . Czy Wykonawca będzie odpowiedzialny za zakup mediów potrzebnych do rozruchu tj. prąd elektryczny , woda , preparaty PIX .

Ad. 40

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia kompleksowych prób rozruchowych ( regulację urządzeń energetycznych , technologicznych i kontrolo – pomiarowych ) wszystkich zmontowanych urządzeń oraz rurociągów technologicznych z uzyskaniem rezultatów złożonych w dokumentacji technicznej ( np. stopień odwodnienia osadów ). Zapoznanie załogi eksploatacyjnej  użytkownika z obsługą urządzeń i instalacji . Osiągnięcia parametrów technologicznych osadu czynnego i wskaźników ścieków oczyszczonych zbliżonych do wyników z lat 2011-2012 ( z lat poprzedzających rozpoczęcie prac modernizacyjnych  ). Zamawiający odpowiada za dostarczenie energii elektrycznej , wody , preparatów PIX –u związanych z przeprowadzeniem rozruchu oczyszczalni ścieków  w ilościach nieprzekraczających ilości średniego zużycia w latach 2011-2012 .

Pytanie nr 41

Czy termin realizacji 31-12-2014 r. ma obejmować również zakończenie rozruchu technologicznego ?

Ad. 41

Termin 31.12.2014 roku obejmuje również zakończenie rozruchu technologicznego.

Pytanie nr 42

UMOWA § 3 pkt. 3 – Prosimy o wyjaśnienie czy opisana dokumentacja wykonawcza musi być zatwierdzona już na tym etapie przez ZUDT ?

Pytanie nr 43

UMOWA § 3 pkt. 3 – Prosimy o wyjaśnienie powodów dla których Zamawiający żąda udostępnienia rachunków wykonawcy , skoro rachunki te mogą zawierać tajemnicę przedsiębiorstwa w zakresie rabatów , czy upustów uzyskiwanych od innych podmiotów. Nadto proszę o wyjaśnienie powodów dla których inspektor ma mieć wgląd w inne dokumenty konieczne do wykonania Audyty ? Wykonawca proponuje wykręcenie względnie doprecyzowanie zapisu .

Ad. 42 i 43

Na etapie odbioru końcowego wymagana jest dokumentacja wykonawcza w postaci protokołów odbioru końcowego , geodezji powykonawczej , obmiarów geodezyjnych . W § 3 pkt. 3 umowy  Zamawiający nie żąda udostępnienia rachunków wykonawcy. Dalsza część pytania nieprecyzyjna – o jakiego inspektora i o jaki audyt chodzi. Nie możemy udzielić odpowiedzi.

Pytanie nr 44

UMOWA § 6 pkt. 5 – Prosimy o wyjaśnienie powodów zastrzeżenie uprawnienia do zatrzymania części wynagrodzenia skoro zapis ten pozostaje w oczywistej sprzeczności odnośnie przepisów regulujących zobowiązania solidarne , zgodnie z którymi nie można powstrzymać się ze spełnieniem świadczenia z uwagi na obawę skierowania przez inny podmiot roszczeń ?

Ad. 44

Pytanie wysoce nieprecyzyjne. Nie wskazano jaki przepis prawa został zdaniem pytającego naruszony. Ogólne stwierdzenie o przepisach regulujących zobowiązania solidarne nie daje podstaw do zmiany treści umowy.

Pytanie nr 45

UMOWA § 7 pkt. 2 – Prosimy o określenie terminu dokonania odbioru ?

Pytanie nr 46

UMOWA § 7 pkt. 3 – Prosimy o określenie terminu odbioru.

Pytanie nr 47

UMOWA § 7 pkt. 4 –  Prosimy o określenie w jakim terminie odbiór winien być dokonany w przypadku ukończenia przedmiotu zamówienia ?

Ad. 45 , 46 , 47

Nie można określić terminu „dokonania odbioru robót”.  Zamawiający wyjaśnia, że przystąpienie do odbiorów robót  wyszczególnionych w pkt. 2,3,4, winno nastąpić niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności wymienionych w cytowanych punktach umowy.

Pytanie nr 48

UMOWA § 7 pkt. 6 ppkt. a) – Prosimy o wyjaśnienie powodów zastrzeżenie uprawnienia do powstrzymania się z dokonaniem czynności odbiorowych z tej przyczyny skoro postanowienie  to jest sprzeczne z art. 647 kc i tym samym nieważne ? Wykonawca wskazuje , że w przypadku wad nieistotnych Zamawiający nie może powstrzymać się od spełnienia świadczenia.

Ad. 48

Brak precyzji – nie ppkt a, tylko litera a. Art. 647 kc , na który powołuje się pytający,  jednoznacznie nie określa obowiązków inwestora i wykonawcy związanych z odbiorem przedmiotu umowy, zaś poglądy orzecznictwa oraz doktryny są w tej materii podzielone. Zwrócić więc należy uwagę na przepis art. 656 § 1 kc, który  problemy odbioru oraz wad ujawnionych w trakcie odbioru, wynikających z umowy o roboty budowlane odsyła do umowy o dzieło, a konkretnie do przepisu art. 637 § 1 kc, który to przepis daje możliwość odbierającemu dzieło odmowy dokonania odbioru do czasu usunięcia stwierdzonych wad w odbieranym dziele, jeżeli wady dadzą się usunąć.

Nieznane jest Zamawiającemu pojęcie „wad nieistotnych”.  Nie widzimy więc powodu do zmiany w tej części Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, której umowa stanowi integralną część.

Pytanie nr 49

UMOWA § 7 pkt. 6 akapit ostatni o czynności odbiorowej – przepis ten winien być skorelowany ze zmienionym pkt. 6 lit. A

Ad. 49

wyjaśnienia jak w pozycji 48.

Pytanie nr 50

UMOWA § 8 pkt. 7 – prosimy o wyjaśnienie powodów dla których Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności w całości skoro zapis ten pozostaje w sprzeczności z powszechnie obowiązującymi przepisami regulującymi odpowiedzialność solidarną ?

Ad. 50

Pytanie nieprecyzyjne. Co to znaczy „powszechnie obowiązujące przepisy regulujące odpowiedzialność solidarną”. Nie widzimy potrzeby udzielania odpowiedzi na tak zadane pytanie.

Pytanie nr 51

UMOWA § 8 pkt. 9  – Wykonawca wskazuje , że samo zlecenie bankowi dokonania przelewu nie jest równoznaczne z dokonaniem przelewu i zwolnieniem się z długu bowiem w przypadku braku środków przelew nie zostanie zrealizowany ? Wykonawca wskazuje konieczność zmiany i wprowadzenia zapisu o skutecznym złożeniu przelewu , tj. takiego który w dacie złożenia będzie zrealizowany .

Ad. 51

Zmieniamy pkt. umowy na: „ Termin uważa się za dotrzymany gdy kwota należna Wykonawcy wpłynie na jego rachunek bankowy”.

Pytanie nr 52

UMOWA § 9 pkt. 6  – Prosimy o określenie powodów dla których nadzór jednostronnie może określać terminy usunięcia wad ? Wykonawca wskazuje , że przepis ten winien wskazywać na minimalne wymagane terminy do usunięcia wad.

Ad. 52

Zmieniamy pkt. 6 w części dotyczącej stwierdzenia : „w terminie określonym przez Nadzór Inwestorski” na : w terminie określonym w protokole.

Pytanie nr 53

UMOWA § 9 pkt. 8 – Wykonawca wskazuje , że zgodnie z KC tylko naprawy istotne lub kilkukrotne powodują odnowienie gwarancji więc przepis ten jako sprzeczny z KC winien być zmieniony

Ad. 53

Wskazanie nieprecyzyjne. Brak podania konkretnego przepisu kodeksu cywilnego, który zdaniem wskazującego został naruszony. Bez odpowiedzi.

Pytanie nr 54

UMOWA § 10 pkt. 1 ppkt.1 – Prosimy o doprecyzowanie przypadku w których aktualizuje się uprawnienie do naliczania kar . Wykonawca wskazuje , że w przypadku zgłoszenie przedmiotu umowy do odbioru w  wyniku którego do odbioru dojdzie za dzień spełnienia świadczenia dla możliwości naliczenia kar winna być uznana data zgłoszenia a nie odbioru bowiem Wykonawca nie ma wpływu na to kiedy Zamawiający dokona odbioru wydanego dzieła .

Ad. 54

Pytanie niezrozumiałe. Kwestionowany zapis umowy dotyczy zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, czyli niedotrzymaniu umownego terminu z przyczyn leżących po stronie wykonawcy i  tak zapis umowy należy rozumieć.

Pytanie nr 55

UMOWA § 10 pkt. 1 ppkt. 4 – Wykonawca wskazuje , że kary powinny być zastrzeżone na wypadek niewykonania przedmiotu umowy , a nie na jego poszczególnych części.

Ad. 55

Wykonawca wykazuje niekonsekwencje w różnym traktowaniu kar umownych. Świadczy o tym „ wskazanie” zawarte w pozycji 57, traktujące o karach umownych należnych od Inwestora, gdzie wykonawca dopuszcza możliwość naliczania kar na wypadek zwłoki w dokonaniu poszczególnych odbiorów, zaś przy naliczaniu kar od wykonawcy taką możliwość kwestionuje. Zapisy umowy pozostają niezmienione.

Pytanie nr 56

UMOWA § 10 pkt. 1 ppkt.8  – Wykonawca prosi o wyjaśnienie stwierdzenia „wydanie dokumentacji w stanie nie nadającym się do dalszego korzystania”

Ad. 56

Chodzi o dokumentację nieczytelną.

Pytanie nr 57

UMOWA § 10 pkt. 2 ppkt. 2 – Wykonawca wskazuje , że kara winna być też zastrzeżona na wypadek zwłoki w dokonaniu poszczególnych odbiorów .

Ad. 57

Wyjaśnienie jak w pozycji 55.

Pytanie nr 58

UMOWA § 11 pkt. 2 ppkt. b – Wykonawca wskazuje , że przerwanie robót może też być powodem zawinionego działania Zamawiającego więc istnieje potrzeba doprecyzowania tej przesłanki .

Ad. 58

Doprecyzowujemy następująco: „ Wykonawca przerwał realizację robót z przyczyn leżących po jego stronie i przerwa trwa dłużej niż 1 miesiąc”.

Pytanie nr 59

UMOWA § 11 pkt. 2 ppkt. d i e – Wykonawca wskazuje , że zgodnie z prawem upadłościowym i naprawczym nie można od umowy odstąpić z powodu ogłoszenia upadłości

Ad. 59

W § 11, pkt. 2, lit. d umowy wykreśla się słowa „ lub ogłasza upadłość”. W § 11, pkt. 2, lit. e umowy wykreśla się słowa „ układowe lub”.

Pytanie nr 60

UMOWA § 14 pkt. 1 ppkt. f – Wykonawca wskazuje , że zmiana umowy winna być też dopuszczalna w przypadku zlecenia robót dodatkowych bowiem termin ich wykonania będzie w istotny sposób rzutował na wykonanie zakresu podstawowego

Ad. 60

Zlecenie robót dodatkowych jest równoznaczne ze zmianą zakresu przedmiotu umowy, co przewiduje § 14 pkt. 3 lit. e umowy.

Pytanie nr 61

UMOWA § 14 pkt. 2 ppkt. b – Wykonawca wskazuje , że w przypadku rezygnacji z części zamówienia ( niemożliwości świadczenia przez wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego ) zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie pomniejszone o to , co na skutek niewykonania Wykonawca zaoszczędził .

Ad. 61

Wskazany przepis umowy określa możliwość zmiany wynagrodzenia  i nie wyklucza zastosowania  „ zaoszczędzenia Wykonawcy”. Co to znaczy „ zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami” – jakimi przepisami . Pytanie wyjątkowo nieprecyzyjne.

Pytanie nr 62

UMOWA § 14 pkt. 4 – Wykonawca wskazuje , że brak jest jednostki redukcyjnej par 14 ust. 2.

Ad. 62

Powinno być „ w § 14 pkt.2”.

Pytanie nr 63

Proszę o podanie grubości rur ze stali nierdzewnej

Ad. 63

Grubości rur podano w odpowiedzi na pytania zadane wcześniej.

Pytanie nr 64

Proszę o załączenie rysunków i zestawień stali nierdzewnej dla wszystkich balustrad , barierek ochronnych i schodów

Ad. 64

W odpowiedzi na pytania zadane wcześniej określono materiały do wykonania barierek i schodów, co umożliwia dokonanie indywidualnej wyceny wykonania tych elementów. Przedmiotowe urządzenia winny spełniać wymogi stawiane przez obowiązujące przepisy BHP.

Pytanie nr 65

W związku z dużym zakresem objętych zamówieniem i tym , że wynagrodzenie za przedmiot umowy ma być wynagrodzeniem ryczałtowym co powoduje , że Oferenci zobowiązani są zweryfikować ilość robót  przedmiarowych jak również sprawdzić czy wszystkie roboty zostały ujęte w przedmiarach zwracam się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do 11.03.2013 r. Jest to czas niezbędny na rzetelne przygotowanie wyceny ofertowej oraz ustosunkowanie się do oczekiwań Zamawiającego.

Ad. 65

Mając to na względzie, że powyższe wyjaśnienia nie wymagają modyfikacji  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie będą miały wpływu na treść przygotowywanych ofert, nie przewidujemy przedłużenia wskazanego w Specyfikacji terminu składania ofert.