Mrągowo ,  dnia 28 lutego 2013 r.

Dotyczy: Przetargu na „ Przebudowę oraz wymianę urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków dla Miasta Mrągowa”

Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych

Informujemy , że występujące we wszystkich opracowaniach nazwy znaku towarowego , patentów, typu lub miejsca pochodzenia produktów nie są dla Wykonawców wiążące przez co należy rozumieć , że  Zamawiający dopuszcza zastosowanie i przyjęcie do oferty  urządzeń , produktów , materiałów i technologii równoważnych , pod warunkiem , że spełnione będą wymagania w zakresie standardów jakościowych oraz istotnych parametrów technicznych i technologicznych nie gorszych niż założone w dokumentacji technicznej.

ODPOWIEDZI NA ZADANE  PYTANIA

Pytanie nr 1

Brak na schematach systemu ochrony od porażeń . Jaki należy przyjąć ?

Ad.1

Na obiekcie należy przyjąć ochronę od porażeń: dla sieci SN 15 kV – uziemienie , dla sieci i

urządzeń  nn 0.4 kV  - szybkie wyłączenie zasilania ,

Pytanie nr 2

Projekt wykonawczy części elektrycznej to nie jest projekt wykonawczy. Czy Inwestor uzupełni – czy należy wziąć pod uwagę wykonaną dokumentację ?

Ad. 2

Projekt został opracowany jako budowlano-wykonawczy i powinien być czytelny dla  Wykonawcy. W przypadkach wątpliwych autorzy projektu udzielą wyjaśnień w ramach  nadzoru autorskiego,

Pytanie nr 3

Projekt części elektrycznej jest wykonany niezgodnie UZP – projektant podał konkretne typy elementów konkretnych producentów. Czy projektant zmieni to na projekt pozbawiony tej wady ?

Ad. 3

Projekt został wykonany w oparciu o przykładowych dostawców  aparatury z doborem

parametrów  odpowiadających danym urządzeniom i funkcji ich przeznaczenia.  Wykonawca

może zaproponować zastosowanie aparatury innych dostawców lecz o porównywalnych

parametrach i jakości,

Pytanie nr 4

Całość sterownia projektant wykonał na 230VAC. Jest to rozwiązanie archaiczne i bardzo niebezpieczne dla obsługi. Czy Wykonawca będzie mógł  zmienić to na 24VDC ?

Ad. 4

Sterownie zaprojektowano na napięcie 230 V AC , gdyż na obiekcie będzie funkcjonować  źródło  zasilania rezerwowego w postaci agregatu prądotwórczego załączanego             automatycznie poprzez SZR. Do obsługi urządzeń elektrycznych wymagani są pracownicy przeszkoleni i z odpowiednimi uprawnieniami SEP . Zastosowanie aparatury sterowniczej na

napięcie 24 V DC zwiększy koszty układu .

Pytanie nr 5

Falowniki są podłączone niezgodnie z DTR. Będzie to skutkowało częstym ich uszkodzeniem. Czy projektant przeprojektuje schematy tak aby spełnić wymagania instrukcji DTR ?

Ad. 5

Poprawki zostaną wniesione, jeżeli zajdzie taka konieczność .

Pytanie nr 6

Bardzo dużo pomyłek np. projektant myli rozdzielnię z rozdzielnicą , złe oznaczenia szaf np. FR10. Czy wykonawca będzie musiał naprawić te pomyłki ?

Ad. 6

Poprawki zostaną wniesione, jeżeli zajdzie taka konieczność .

Pytanie nr 7

Część sterowników nie ma zasilania buforowego . Czy należy to przewidzieć ?

Ad. 7

Prosimy o sprecyzowanie nazwy „ zasilanie buforowe sterownika” . Sterowniki posiadają stałe  zasilanie z sieci bądź agregatu .

Pytanie nr 8

Brak szafek sterowania lokalnego skutkuje kłopotliwa obsługą . Czy należy je przewidzieć ?

Ad. 8

Prosimy o sprecyzowanie, o które urządzenia chodzi jeżeli o sterowanie lokalne  .

Pytanie nr 9

Brak sygnału poprawnego napięcia – będzie skutkować zadziałaniem zabezpieczeń , które potem należy ręcznie załączyć w przypadku braku np. jednej fazy . Czy należy to uwzględnić ?

Ad. 9

W module automatyki SZR jest sygnalizacja poprawnej pracy zasilania z sieci i agregatu

Prądotwórczego.

Pytanie nr 10

Brak wentylacji szaf z falownikami – skutkuje krótszą żywotnością falowników . czy taka wentylację należy przewidzieć ?

Ad. 10

Szafy posiadają wentylację grawitacyjną i jest ona wystarczająca jeżeli pomieszczenie  w której  ona stoi jest prawidłowo wentylowane. Można zamontować dodatkowo wentylację

wymuszoną, która będzie się załączać po przekroczeniu zadanej temperatury.

Pytanie nr 11

Część urządzeń jest sterowana w trybie AUTO poprzez przekaźnik czasowy. W przypadku zastosowania sterowników PLC jest to sterowanie archaiczne. Czy należy przeprojektować układ i wykorzystać sterownik do tego celu ?

Ad. 11

Zastosowany układ sterowania jest autonomiczny i zapewnia pracę urządzeń   technologicznych  w przypadku  jego uszkodzenia. Proponowane rozwiązanie tworzy pewną  magistralę ciągu technologicznego, która może blokować układ w przypadku uszkodzenia

któregoś  urządzenia na oczyszczalni.

Pytanie nr 12

Część urządzeń jest zasilana poprzez układ gwiazda / trójkąt . Jest to rozwiązanie archaiczne . Czy należy przewidzieć urządzenie typu softstart ?

Ad. 12

Zastosowany układ sterowania jest autonomiczny i zapewnia pracę urządzeń   technologicznych  w przypadku  jego uszkodzenia. Proponowane rozwiązanie tworzy pewną magistralę ciągu technologicznego, która może blokować układ w przypadku uszkodzenia któregoś  urządzenia na oczyszczalni.