[image: C:\Users\strus\Desktop\do  zgrania\zwik ksiegafolder\zwik logo copy.jpg]   [image: Obraz zawierający list

Opis wygenerowany automatycznie]                    
Nr projektu FENX.02.05-IW.01.0160/24 
Nazwa projektu. „ Poprawa pewności i bezpieczeństwa dostawy wody dla Miasta Mrągowa .”
PRZEDMIAR ROBÓT
na wykonanie : „Wykonanie zastępczego otworu studziennego nr 3A na miejskim ujęciu wody „Sołtysko” w Mrągowie”.
	Nazwa elementu robót
	Jednostka
	Ilość 
jednostek
	Cena jedn.
złotych
	Suma
złotych

	1
	2
	3
	4
	5

	Otwór nr 3A
1. Roboty przygotowawcze: 
· wykonanie i zatwierdzenie plan ruchu górniczego zgodnie z decyjzją nr GW.7430.12.2023 z 24.03.2023 
· transport sprzętu i materiałów z bazy Wykonawcy, organizacja placu budowy, montaż urządzenia wiertniczego, 
	kpl.
	1
	
	

	2. Roboty wiertnicze:
2.1. Posadowienie kolumny wstępnej:
   - wykonanie otworu φ700 mm pod rury stalowe φ24”  od 0 do 3 m. Zacementowanie do powierzchni ziemi;
2.2. Posadowienie kolumny prowadnikowej
   - wykonanie otworu φ22” pod rury stalowe φ20”  od 0 do +/- 35 m ( w tym zwiercenie korka betonowego od 0-3m) Zacementowanie do powierzchni ziemi. 
2.3. Otwór pilotażowy
- wykonanie otworu φ 4 ½” -  6 ¼” od 0-113 m ( w tym zwiercenie korka betonowego 0-39 m).
2.4. Otwór studzienny
- Rozwiercenie otworu pilotażowego  na płuczkę polimerową świdrem φ 444,5 mm (17,5”) 0-113 m
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	3. Zafiltrowanie otworu wraz z materiałem
Kolumna filtrowa DN250/DN300 (111,00-113,0 m p.p.pt.)
Rura podfiltrowa L=5mb z PVC KV o podwyższonej wytrzymałości na zaciskanie DN250
Cześć czynna zostanie dobrana na podstawie realnie stwierdzonych warunków w otworze.
W części nadfiltrowej, 2m nad butem rur osłonowych zamontowanie łącznika redukcyjnego DN 250 na DN 300.
Obsypka filtracyjna dobrana w oparciu o III etap wiercenia

	kpl.
	1
	
	

	4. Próbne pompowanie:
- oczyszczające do uzyskania klarownej wody
- pomiarowe
- stabilizacja zwierciadła wody
- wykonanie badań wody
	kpl
	

1
	
	

	6. Prace końcowe: demontaż urządzenia wiertniczego, 
    likwidacja placu budowy (rozplantowanie urobku
    i uprzątniecie terenu)
	kpl
	1
	
	

	Razem
	-
	-
	-
	

	Wartość w przeliczeniu na 1 mb wiercenia: :  130 = 

	Ogółem wartość robót netto
	

	VAT
	

	Wartość robót brutto
	





										.................................
										         podpis oferenta

Uwaga: zastosowane materiały i technologia 
              będą zgodne z projektem prac geologicznych
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